## STATION
November-2024 Doc.No-TPCL/IMS/OPN/REP/R002 REV-01 | HALDIA DAILY STATION REPORT November'24
DATES | UoM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STATION PERFORMANCE
Power Generation |  | Target Station Generation as per AOP -74.368 MU's
Power Generation (As per ABT) | Mus | 2.5693 | 2.6061 | 2.707 | 2.658 | 2.6205 | 2.6691 | 2.7162 | 2.7049 | 2.7209 | 2.7461 | [21 empty] | 2.4348
For the day | Mus | 2.561 | 2.6 | 2.699 | 2.65 | 2.61 | 2.665 | 2.704 | 2.698 | 2.715 | 2.739 | [21 empty] | 2.423
For the month (MTD) | Mus | 2.5693 | 5.1754 | 7.8823 | 10.5403 | 13.1608 | 15.8299 | 18.5461 | 21.251 | 23.972 | 26.7181 | [21 empty] | 80.1247
Yield To date (YTD) | Mus | 560.1484 | 562.7545 | 565.4615 | 568.1195 | 570.7399 | 573.4091 | 576.1252 | 578.8301 | 581.5511 | 584.2972 | [21 empty] | 557.5791
Avg Load | MW | 107.0528 | 108.5869 | 112.7908 | 110.7505 | 109.1856 | 111.2135 | 113.1748 | 112.704 | 113.3727 | 114.421 | [21 empty] | 101.4518
Max Load | MW | 112.9349 | 117.0001 | 118.0945 | 116.3476 | 112.604 | 115.6446 | 116.1701 | 117 | 117.6692 | 117.2216 | [21 empty] | 113.5697
Min Load | MW | 96.184 | 97.917 | 107.4584 | 108.4095 | 107.2365 | 109.0522 | 111.8716 | 111 | 112.6771 | 113.774 | [21 empty] | 78.1984
Asking Rate | MW | 103.1591 | 102.9652 | 102.6013 | 102.2879 | 102.012 | 101.6286 | 101.1266 | 100.6003 | 99.9921 | 99.2707 | [21 empty] | #DIV/0!
Plant Load Factor |  | Target Station Plant Load Factor as per AOP -92.222 %
For the day | % | 95.5829 | 96.9526 | 100.7061 | 98.8843 | 97.4871 | 99.2978 | 101.0489 | 100.6286 | 101.2257 | 102.1616 | [21 empty] | 90.5819
For the month (MTD) | % | 95.5829 | 96.2677 | 97.7472 | 98.0315 | 97.9226 | 98.1518 | 98.5657 | 98.8235 | 99.0905 | 99.3976 | [21 empty] | 96.1558
Yield To date (YTD) | % | 96.9249 | 96.925 | 96.9425 | 96.9514 | 96.9538 | 96.9645 | 96.9829 | 96.9994 | 97.0183 | 97.0413 | [21 empty] | 96.9312
Aux Power Consumption |  | Target Station Aux Power Consumption as per AOP -7.238%
For the day (Meter) | Mus | 0.16916 | 0.16806 | 0.18541 | 0.1756 | 0.17338 | 0.17481 | 0.1912 | 0.16958 | 0.17772 | 0.165 | [21 empty] | 0.16738
As Per ABT | Mus | 0.17676 | 0.17929 | 0.18316 | 0.18148 | 0.18025 | 0.18263 | 0.18611 | 0.18275 | 0.18265 | 0.18568 | [21 empty] | 0.16867
Aux Power Consumption ( ABT) | % | 6.8799 | 6.8795 | 6.7661 | 6.8278 | 6.8787 | 6.8423 | 6.8518 | 6.7564 | 6.7127 | 6.7615 | [21 empty] | 6.9275
For the month (MTD)(ABT Mus) | Mus | 0.17676 | 0.35605 | 0.53921 | 0.72069 | 0.90094 | 1.0836 | 1.2697 | 1.4524 | 1.6351 | 1.8208 | [21 empty] | 5.4634
For the day (Meter) | % | 6.6052 | 6.4637 | 6.8695 | 6.6264 | 6.6428 | 6.5594 | 7.071 | 6.2852 | 6.5459 | 6.0241 | [21 empty] | 6.9081
For the month (MTD)(ABT) | % | 6.8799 | 6.8797 | 6.8407 | 6.8374 | 6.8457 | 6.8451 | 6.8461 | 6.8346 | 6.8208 | 6.8147 | [21 empty] | 6.8186
Yield To date (YTD)(ABT) | % | 6.9808 | 6.9804 | 6.9793 | 6.9786 | 6.9782 | 6.9775 | 6.977 | 6.9759 | 6.9747 | 6.9737 | [21 empty] | 6.9813
Generation Availability |  | Target Generation Availability as per AOP -92.222%
For the day | % | 96.8359 | 96.2578 | 98.4375 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [21 empty] | 93.375
For the month (MTD) | % | 96.8359 | 96.5469 | 97.1771 | 97.8828 | 98.3063 | 98.5885 | 98.7902 | 98.9414 | 99.059 | 99.1531 | [21 empty] | 99.7696
Yield To date (YTD) | % | 98.2999 | 98.2905 | 98.2911 | 98.299 | 98.3067 | 98.3144 | 98.3221 | 98.3296 | 98.3371 | 98.3445 | [21 empty] | 98.3068
TG Availability
For the day | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [21 empty] | 100
For the month (MTD) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [21 empty] | 100
Yield To date (YTD) | % | 99.629 | 99.6307 | 99.6324 | 99.6341 | 99.6358 | 99.6374 | 99.6391 | 99.6407 | 99.6423 | 99.6439 | [21 empty] | 99.6273
Boiler Availability
Boiler Availability | % | 96.8359 | 96.2578 | 98.4375 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [21 empty] | 93.375
Boiler Availability MTD | % | 96.8359 | 96.5469 | 97.1771 | 97.8828 | 98.3063 | 98.5885 | 98.7902 | 98.9414 | 99.059 | 99.1531 | [21 empty] | 99.7696
Boiler Availability YTD | % | 98.581 | 98.5703 | 98.5697 | 98.5762 | 98.5827 | 98.5892 | 98.5955 | 98.6019 | 98.6081 | 98.6144 | [21 empty] | 98.5892
Avg. flue gas temp. | ̊ C | 972 | 987 | 993 | 994 | 980 | 983 | 985 | 997 | 1001 | 997 | [21 empty] | 960
TPTCL Sale |  | Target Sales to TPTCL as per AOP - 68.99 MU's
For the day | Mus | 2.2916 | 2.3137 | 2.4153 | 2.3856 | 2.3411 | 2.3842 | 2.4295 | 2.4246 | 2.4357 | 2.4672 | [21 empty] | 2.1629
For the month (MTD) | Mus | 2.2916 | 4.6053 | 7.0206 | 9.4062 | 11.7474 | 14.1316 | 16.5611 | 18.9857 | 21.4214 | 23.8886 | [21 empty] | 71.9644
Yield to date (YTD) | Mus | 507.242 | 509.5557 | 511.971 | 514.3566 | 516.6977 | 519.082 | 521.5114 | 523.9361 | 526.3718 | 528.839 | [21 empty] | 504.9504
Total Sales | Mus | 2.2916 | 2.3137 | 2.4153 | 2.3856 | 2.3411 | 2.3842 | 2.4295 | 2.4246 | 2.4357 | 2.4672 | [21 empty] | 2.1629
Total sales YTD | Mus | 507.242 | 509.5557 | 511.971 | 514.3566 | 516.6977 | 519.082 | 521.5114 | 523.9361 | 526.3718 | 528.839 | [21 empty] | 504.9503
UI Mus | Mus | 0.10089 | 0.11309 | 0.1085 | 0.090918 | 0.09906 | 0.10227 | 0.10063 | 0.097514 | 0.10258 | 0.093244 | [21 empty] | 0.10323
UI Mus (MTD) | Mus | 0.10089 | 0.21398 | 0.32249 | 0.41341 | 0.51247 | 0.61473 | 0.71536 | 0.81287 | 0.91545 | 1.0087 | [21 empty] | 2.6974
UI Mus (YTD) | Mus | 14.0829 | 14.196 | 14.3045 | 14.3954 | 14.4945 | 14.5967 | 14.6974 | 14.7949 | 14.8974 | 14.9907 | [21 empty] | 13.9817
UI Payable(-) /Receivable(+) | Rs | 291140.47 | 298870.2 | 374720 | 321901.93 | 383149 | 388035 | 371588 | 374324.5 | 403283.8948 | 346374.31 | [21 empty] | 238854.88
UI Payable(-) /Receivable(+) | Rs(Lakh) | 2.9114 | 2.9887 | 3.7472 | 3.219 | 3.8315 | 3.8803 | 3.7159 | 3.7432 | 4.0328 | 3.4637 | [21 empty] | 2.3885
UI Payable(-) /Receivable(+)(MTD) | Rs(Lakh) | 2.9114 | 5.9001 | 9.6473 | 12.8663 | 16.6978 | 20.5782 | 24.294 | 28.0373 | 32.0701 | 35.5339 | [21 empty] | 145.8681
DM water consumption | % | 1.9504 | 1.8941 | 1.7894 | 1.584 | 1.7564 | 1.7638 | 1.7232 | 1.8266 | 1.8104 | 1.8102 | [21 empty] | 2.0406
DM water production | MT | 195 | 196 | 184 | 177 | 175 | 182 | 182 | 184 | 182 | 189 | [21 empty] | 196
DM water consumption | MT | 194.22 | 193.5 | 188.19 | 163.29 | 180.12 | 184 | 180.95 | 190 | 189.24 | 189.85 | [21 empty] | 195
DM water make up | Cum
DM water make up | %
DM water received externally | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0
TPC CONSUMPTION PER DAY | TPH | 4976 | 5045 | 5761 | 5477 | 5259 | 5135 | 5464 | 5542 | 5370 | 5858 | [21 empty] | 4340
Raw water Con/MWH | MT | 1.9367 | 1.9359 | 2.1282 | 2.0606 | 2.0069 | 1.9239 | 2.0116 | 2.0489 | 1.9736 | 2.1332 | [21 empty] | 1.7825
Raw water Con for the Month | MT | 4976 | 10021 | 15782 | 21259 | 26518 | 31653 | 37117 | 42659 | 48029 | 53887 | [21 empty] | 153809
Raw water Con/MWH(MTD) | MT | 1.9367 | 1.9363 | 2.0022 | 2.0169 | 2.0149 | 1.9996 | 2.0013 | 2.0074 | 2.0035 | 2.0169 | [21 empty] | 1.9196
Raw water Con/MWH(YTD) | MT | 2.6065 | 2.6034 | 2.6013 | 2.5988 | 2.5961 | 2.593 | 2.5904 | 2.588 | 2.5852 | 2.5832 | [21 empty] | 2.6096
Coke Productions | T
TATA STEEL SHUT DOWN ACTUAL
For the day | Hrs | 1.5 | 2.5 | 0 | 14.67 | 4 | 0 | 3.5 | 11 | 0 | 1 | [21 empty] | 0
For the month (MTD) | Hrs. | 1.5 | 4 | 4 | 18.67 | 22.67 | 22.67 | 26.17 | 37.17 | 37.17 | 38.17 | [21 empty] | 99.75
Yield to date (YTD) | Hrs. | 535.2 | 537.7 | 537.7 | 552.37 | 556.37 | 556.37 | 559.87 | 570.87 | 570.87 | 571.87 | [21 empty] | 533.7
TATA STEEL SHUT DOWN PLANNED
For the day | Hrs | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [21 empty] | 0
For the month (MTD) | Hrs. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | [21 empty] | 28
Yield to date (YTD) | Hrs. | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | 235 | 245 | 245 | 245 | [21 empty] | 225
STATION PERFORMANCE GRAPHS
Note on E35: Boiler-4/3 economic shutdown for 6 hours.

## UNITS
2024-11-01 | HALDIA DAILY STATION REPORT -November'24
DATES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
UNIT WISE PERFORMANCE
UNIT # 1
Power Generation |  | 1: Unit # 1 Generation as per AOP -30.156 MU's
for the day (As per ABT) | Mus | 1: 0.9932; 2: 0.99232; 3: 1.0401; 4: 0.99801; 5: 0.99497; 6: 1.0116; 7: 1.0447; 8: 1.0236; 9: 1.0262; 10: 1.0297 | 0.91947
for the day | Mus | 1: 0.99; 2: 0.99; 3: 1.037; 4: 0.995; 5: 0.991; 6: 1.01; 7: 1.04; 8: 1.021; 9: 1.024; 10: 1.027 | 0.915
for the month (MTD) | Mus | 1: 0.9932; 2: 1.9855; 3: 3.0256; 4: 4.0236; 5: 5.0186; 6: 6.0301; 7: 7.0748; 8: 8.0984; 9: 9.1247; 10: 10.1543 | 30.2249
Yield To date (YTD) | Mus | 1: 208.9701; 2: 209.9624; 3: 211.0025; 4: 212.0005; 5: 212.9955; 6: 214.007; 7: 215.0517; 8: 216.0753; 9: 217.1016; 10: 218.1312 | 207.9769
Maximum load | MW | 1: 43; 2: 44; 3: 44; 4: 43; 5: 43; 6: 43; 7: 44; 8: 44; 9: 45; 10: 44 | 43
Minimum load | MW | 1: 37; 2: 37; 3: 41; 4: 40; 5: 41; 6: 41; 7: 43; 8: 41; 9: 42; 10: 42 | 29
Average load | MW | 1: 41.3832; 2: 41.3466; 3: 43.3361; 4: 41.5837; 5: 41.4571; 6: 42.1485; 7: 43.5288; 8: 42.6504; 9: 42.7601; 10: 42.9026 | 38.3113
Plant Load Factor |  | 1: Unit # 1 Plant Load Factor as per ABP -92.222%
for the day | % | 1: 98.5314; 2: 98.4442; 3: 103.1812; 4: 99.0087; 5: 98.7073; 6: 100.3535; 7: 103.6399; 8: 101.5486; 9: 101.8098; 10: 102.1491 | 91.2175
for the month (MTD) | % | 1: 98.5314; 2: 98.4878; 3: 100.0522; 4: 99.7914; 5: 99.5745; 6: 99.7044; 7: 100.2666; 8: 100.4268; 9: 100.5805; 10: 100.7374 | 96.7259
Yield To date (YTD) | % | 1: 96.424; 2: 96.4334; 3: 96.4645; 4: 96.4761; 5: 96.4863; 6: 96.5039; 7: 96.5362; 8: 96.5588; 9: 96.5823; 10: 96.6072 | 96.4142
Daily Running hours | hrs | 1: 24; 2: 24; 3: 24; 4: 24; 5: 24; 6: 24; 7: 24; 8: 24; 9: 24; 10: 24 | 24
Monthly Running hours | hrs | 1: 24; 2: 48; 3: 72; 4: 96; 5: 120; 6: 144; 7: 168; 8: 192; 9: 216; 10: 240 | 744
YTD Running hours | hrs | 1: 5142; 2: 5166; 3: 5190; 4: 5214; 5: 5238; 6: 5262; 7: 5286; 8: 5310; 9: 5334; 10: 5358 | 5118
Generation Availability
for the day | % | 1: 100; 2: 95.0208; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 91.6667
for the month (MTD) | % | 1: 100; 2: 97.5104; 3: 98.3403; 4: 98.7552; 5: 99.0042; 6: 99.1701; 7: 99.2887; 8: 99.3776; 9: 99.4468; 10: 99.5021 | 99.7312
Yield To date (YTD) | % | 1: 98.7939; 2: 98.7765; 3: 98.7821; 4: 98.7877; 5: 98.7932; 6: 98.7987; 7: 98.8042; 8: 98.8095; 9: 98.8149; 10: 98.8202 | 99.0685
Unit Availability
for the day | % | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 100
for the month (MTD) | % | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 100
Yield To date (YTD) | % | 1: 99.804; 2: 99.8049; 3: 99.8058; 4: 99.8067; 5: 99.8076; 6: 99.8085; 7: 99.8094; 8: 99.8102; 9: 99.8111; 10: 99.8119 | 99.833
Steam Consumption of TG#1 | Mt | 1: 3872; 2: 3902; 3: 4028; 4: 3906; 5: 3934; 6: 3958; 7: 3950; 8: 3918; 9: 3922; 10: 3926 | 3684
Sp.Steam Consumption | kg/kwh | 1: 3.8985; 2: 3.9322; 3: 3.8728; 4: 3.9138; 5: 3.9539; 6: 3.9128; 7: 3.781; 8: 3.8276; 9: 3.8217; 10: 3.8129 | 4.0066
UNIT # 2
Power Generation |  | 1: Unit # 2 Generation as per AOP -30.16 MU's
for the day (As per ABT) | Mus | 1: 0.91494; 2: 0.93919; 3: 0.99594; 4: 0.97193; 5: 0.94577; 6: 0.97751; 7: 0.99145; 8: 1.0006; 9: 1.0072; 10: 1.0116 | 0.89937
for the day | Mus | 1: 0.912; 2: 0.937; 3: 0.993; 4: 0.969; 5: 0.942; 6: 0.976; 7: 0.987; 8: 0.998; 9: 1.005; 10: 1.009 | 0.895
for the month (MTD) | Mus | 1: 0.91494; 2: 1.8541; 3: 2.8501; 4: 3.822; 5: 4.7678; 6: 5.7453; 7: 6.7367; 8: 7.7373; 9: 8.7445; 10: 9.7561 | 28.8364
Yield To date (YTD) | Mus | 1: 206.4113; 2: 207.3505; 3: 208.3465; 4: 209.3184; 5: 210.2642; 6: 211.2417; 7: 212.2331; 8: 213.2337; 9: 214.2409; 10: 215.2525 | 205.4964
Maximum load | MW | 1: 40; 2: 43; 3: 43; 4: 43; 5: 40; 6: 42; 7: 43; 8: 43; 9: 43; 10: 43 | 41
Minimum load | MW | 1: 34; 2: 34; 3: 38; 4: 39; 5: 38; 6: 40; 7: 40; 8: 41; 9: 41; 10: 41 | 31
Average load | MW | 1: 38.1227; 2: 39.1331; 3: 41.4973; 4: 40.4971; 5: 39.4072; 6: 40.7296; 7: 41.3105; 8: 41.6896; 9: 41.9667; 10: 42.1507 | 37.4739
Plant Load Factor |  | 1: Unit # 2 Plant Load Factor as per AOP -92.222%
for the day | % | 1: 90.7683; 2: 93.1739; 3: 98.8032; 4: 96.4216; 5: 93.8267; 6: 96.9752; 7: 98.3583; 8: 99.261; 9: 99.9207; 10: 100.3588 | 89.2236
for the month (MTD) | % | 1: 90.7683; 2: 91.9711; 3: 94.2485; 4: 94.7917; 5: 94.5987; 6: 94.9948; 7: 95.4753; 8: 95.9485; 9: 96.3899; 10: 96.7868 | 92.2823
Yield To date (YTD) | % | 1: 95.2433; 2: 95.2337; 3: 95.2502; 4: 95.2556; 5: 95.249; 6: 95.2569; 7: 95.2709; 8: 95.2889; 9: 95.3097; 10: 95.3322 | 110.7964
Daily Running hours | hrs | 1: 24; 2: 24; 3: 24; 4: 24; 5: 24; 6: 24; 7: 24; 8: 24; 9: 24; 10: 24 | 24
Monthly Running hours | hrs | 1: 24; 2: 48; 3: 72; 4: 96; 5: 120; 6: 144; 7: 168; 8: 192; 9: 216; 10: 240 | 744
YTD Running hours | hrs | 1: 5138.253; 2: 5162.253; 3: 5186.253; 4: 5210.253; 5: 5234.253; 6: 5258.253; 7: 5282.253; 8: 5306.253; 9: 5330.253; 10: 5354.253 | 5114.2533
Generation Availability
for the day | % | 1: 96.0278; 2: 95; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 95.8333
for the month (MTD) | % | 1: 96.0278; 2: 95.5139; 3: 97.0093; 4: 97.7569; 5: 98.2056; 6: 98.5046; 7: 98.7183; 8: 98.8785; 9: 99.0031; 10: 99.1028 | 99.8656
Yield To date (YTD) | % | 1: 97.5891; 2: 97.5771; 3: 97.5883; 4: 97.5994; 5: 97.6103; 6: 97.6212; 7: 97.6319; 8: 97.6426; 9: 97.6532; 10: 97.6637 | 97.7921
Unit Availability
for the day | % | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 100
for the month | % | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 100
Yield To date (YTD) | % | 1: 99.3244; 2: 99.3276; 3: 99.3307; 4: 99.3337; 5: 99.3368; 6: 99.3398; 7: 99.3428; 8: 99.3457; 9: 99.3487; 10: 99.3516 | 99.2106
Steam Consumption of TG#2 | Mt | 1: 3524; 2: 3650; 3: 3852; 4: 3752; 5: 3698; 6: 3866; 7: 3898; 8: 3896; 9: 3908; 10: 3920 | 3478
Sp.Steam Consumption | kg/kwh | 1: 3.8516; 2: 3.8863; 3: 3.8677; 4: 3.8604; 5: 3.91; 6: 3.9549; 7: 3.9316; 8: 3.8939; 9: 3.8801; 10: 3.875 | 3.8671
UNIT # 3
Power Generation |  | 1: Unit # 3 Generation as per AOP -20.10 MU's
For the Day (As per ABT) | Mus | 1: 0.66113; 2: 0.67458; 3: 0.67098; 4: 0.68807; 5: 0.67971; 6: 0.68005; 7: 0.68005; 8: 0.68074; 9: 0.6875; 10: 0.70482 | 0.616
For the Day | Mus | 1: 0.659; 2: 0.673; 3: 0.669; 4: 0.686; 5: 0.677; 6: 0.679; 7: 0.677; 8: 0.679; 9: 0.686; 10: 0.703 | 0.613
For the Month (MTD) | Mus | 1: 0.66113; 2: 1.3357; 3: 2.0067; 4: 2.6948; 5: 3.3745; 6: 4.0545; 7: 4.7346; 8: 5.4153; 9: 6.1028; 10: 6.8076 | 21.0634
Yield To date (YTD) | Mus | 1: 143.9891; 2: 144.6637; 3: 145.3347; 4: 146.0228; 5: 146.7025; 6: 147.3825; 7: 148.0626; 8: 148.7433; 9: 149.4308; 10: 150.1356 | 143.3284
Maximum load | MW | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 30; 5: 29; 6: 29; 7: 29; 8: 29; 9: 29; 10: 30 | 29
Minimum load | MW | 1: 27; 2: 28; 3: 28; 4: 28; 5: 29; 6: 29; 7: 29; 8: 29; 9: 29; 10: 30 | 20
Average load | MW | 1: 27.547; 2: 28.1073; 3: 27.9574; 4: 28.6697; 5: 28.3213; 6: 28.3355; 7: 28.3356; 8: 28.364; 9: 28.6459; 10: 29.3676 | 25.6665
Plant Load Factor |  | 1: Unit # 3 Plant Load Factor as per AOP - 92.222 %
For the Day | % | 1: 98.3821; 2: 100.3832; 3: 99.8479; 4: 102.3919; 5: 101.1476; 6: 101.198; 7: 101.1984; 8: 101.3; 9: 102.3069; 10: 104.8844 | 91.6661
For the Month (MTD) | % | 1: 98.3821; 2: 99.3827; 3: 99.5377; 4: 100.2513; 5: 100.4305; 6: 100.5585; 7: 100.6499; 8: 100.7311; 9: 100.9062; 10: 101.304 | 101.111
Yield To date (YTD) | % | 1: 99.6602; 2: 99.6636; 3: 99.6644; 4: 99.677; 5: 99.6837; 6: 99.6906; 7: 99.6974; 8: 99.7046; 9: 99.7163; 10: 99.7393 | 99.6665
Daily Running hours | hrs | 1: 24; 2: 24; 3: 24; 4: 24; 5: 24; 6: 24; 7: 24; 8: 24; 9: 24; 10: 24 | 24
Monthly Running hours | hrs | 1: 24; 2: 48; 3: 72; 4: 96; 5: 120; 6: 144; 7: 168; 8: 192; 9: 216; 10: 240 | 744
YTD Running hours | hrs | 1: 4434; 2: 4458; 3: 4482; 4: 4506; 5: 4530; 6: 4554; 7: 4578; 8: 4602; 9: 4626; 10: 4650 | 4410
Generation Availability
for the day | % | 1: 93.3021; 2: 100; 3: 93.75; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 92.2917
for the month (MTD) | % | 1: 93.3021; 2: 96.651; 3: 95.684; 4: 96.763; 5: 97.4104; 6: 97.842; 7: 98.1503; 8: 98.3815; 9: 98.5613; 10: 98.7052 | 99.6847
Yield To date (YTD) | % | 1: 99.7128; 2: 99.7142; 3: 99.6867; 4: 99.6881; 5: 99.6896; 6: 99.691; 7: 99.6924; 8: 99.6937; 9: 99.6951; 10: 99.6965 | 99.6989
UNIT Availability
For the Day | % | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 100
For the Month (MTD) | % | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100 | 100
Yield To date (YTD) | % | 1: 99.8861; 2: 99.8866; 3: 99.8871; 4: 99.8877; 5: 99.8882; 6: 99.8887; 7: 99.8892; 8: 99.8897; 9: 99.8902; 10: 99.8907 | 99.8856
Steam Consumption of TG#3 | Mt | 1: 2562; 2: 2664; 3: 2637; 4: 2651; 5: 2623; 6: 2608; 7: 2653; 8: 2588; 9: 2623; 10: 2642 | 2394
Sp.Steam Consumption | kg/kwh | 1: 3.8752; 2: 3.9492; 3: 3.9301; 4: 3.8528; 5: 3.859; 6: 3.835; 7: 3.9012; 8: 3.8018; 9: 3.8153; 10: 3.7485 | 3.8864

## Totalizer
TOTALIZERS READINGS AT 07:00 HOURS | [34 empty] | MONTHLY
DATES |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01
BTG steam flow & DM make up (Totalizer) | TG-1 (Steam Totalizer) | 2024-10-31: 19635488; 2024-11-01: 19639360; 2024-11-02: 19643262; 2024-11-03: 19647290; 2024-11-04: 19651196; 2024-11-05: 19655130; 2024-11-06: 19659088; 2024-11-07: 19663038; 2024-11-08: 19666956; 2024-11-09: 19670878; 2024-11-10: 19674804 |  | -27276.8889 | 19409156
| TG-2 (Steam Totalizer) | 2024-10-31: 18614828; 2024-11-01: 18618352; 2024-11-02: 18622002; 2024-11-03: 18625854; 2024-11-04: 18629606; 2024-11-05: 18633304; 2024-11-06: 18637170; 2024-11-07: 18641068; 2024-11-08: 18644964; 2024-11-09: 18648872; 2024-11-10: 18652792 |  | -25858.8222 | 18399596
| TG-3 (Steam Totalizer) | 2024-10-31: 11884915; 2024-11-01: 11887477; 2024-11-02: 11890141; 2024-11-03: 11892778; 2024-11-04: 11895429; 2024-11-05: 11898052; 2024-11-06: 11900660; 2024-11-07: 11903313; 2024-11-08: 11905901; 2024-11-09: 11908524; 2024-11-10: 11911166 |  | -16510.3847 | 11727882
| BOILER 1-1 (Steam flow) | 2024-10-31: 3425061; 2024-11-01: 3425705; 2024-11-02: 3426374; 2024-11-03: 3427047; 2024-11-04: 3427722; 2024-11-05: 3428413; 2024-11-06: 3429078; 2024-11-07: 3429759; 2024-11-08: 3430460; 2024-11-09: 3431067; 2024-11-10: 3431677 |  | -4757.9236 | 3385243
| BOILER 1-2 (Steam flow) | 2024-10-31: 3422840; 2024-11-01: 3423506; 2024-11-02: 3424166; 2024-11-03: 3424644; 2024-11-04: 3425325; 2024-11-05: 3426001; 2024-11-06: 3426660; 2024-11-07: 3427338; 2024-11-08: 3428017; 2024-11-09: 3428596; 2024-11-10: 3429200 |  | -4754.8694 | 3382990
| BOILER 1-3 (Steam flow) | 2024-10-31: 3440521; 2024-11-01: 3441021; 2024-11-02: 3441703; 2024-11-03: 3442381; 2024-11-04: 3443077; 2024-11-05: 3443775; 2024-11-06: 3444450; 2024-11-07: 3445139; 2024-11-08: 3445863; 2024-11-09: 3446476; 2024-11-10: 3447112 |  | -4779.1958 | 3400646
| BOILER 1-4 (Steam flow) | 2024-10-31: 3425043; 2024-11-01: 3425691; 2024-11-02: 3426351; 2024-11-03: 3427024; 2024-11-04: 3427710; 2024-11-05: 3428385; 2024-11-06: 3429054; 2024-11-07: 3429721; 2024-11-08: 3430401; 2024-11-09: 3430989; 2024-11-10: 3431614 |  | -4757.9042 | 3386681
| BOILER 2-3 (Steam flow) | 2024-10-31: 3336161; 2024-11-01: 3336754; 2024-11-02: 3337452; 2024-11-03: 3338143; 2024-11-04: 3338820; 2024-11-05: 3339390; 2024-11-06: 3340013; 2024-11-07: 3340653; 2024-11-08: 3341322; 2024-11-09: 3342013; 2024-11-10: 3342721 |  | -4634.3806 | 3296666
| BOILER 2-4 (Steam flow) | 2024-10-31: 3280492; 2024-11-01: 3281197; 2024-11-02: 3281908; 2024-11-03: 3282606; 2024-11-04: 3283318; 2024-11-05: 3283914; 2024-11-06: 3284556; 2024-11-07: 3285252; 2024-11-08: 3285954; 2024-11-09: 3286684; 2024-11-10: 3287429 |  | -4557.2181 | 3242241
| BOILER 3-1 (Steam flow) | 2024-10-31: 3203375; 2024-11-01: 3204013; 2024-11-02: 3204682; 2024-11-03: 3205350; 2024-11-04: 3206015; 2024-11-05: 3206691; 2024-11-06: 3207356; 2024-11-07: 3208031; 2024-11-08: 3208695; 2024-11-09: 3209380; 2024-11-10: 3210073 |  | -4450.0181 | 3166763
| BOILER 3-2 (Steam flow) | 2024-10-31: 3251240; 2024-11-01: 3251741; 2024-11-02: 3252413; 2024-11-03: 3253097; 2024-11-04: 3253763; 2024-11-05: 3254456; 2024-11-06: 3255120; 2024-11-07: 3255789; 2024-11-08: 3256493; 2024-11-09: 3257071; 2024-11-10: 3257865 |  | -4516.3069 | 3212891
| BOILER 3-3 (Steam flow) | 2024-10-31: 3329267; 2024-11-01: 3329912; 2024-11-02: 3330578; 2024-11-03: 3331260; 2024-11-04: 3331922; 2024-11-05: 3332603; 2024-11-06: 3333283; 2024-11-07: 3333958; 2024-11-08: 3334629; 2024-11-09: 3335310; 2024-11-10: 3335998 |  | -4624.8778 | 3294507
| BOILER 3-4 (Steam flow) | 2024-10-31: 3297746; 2024-11-01: 3298449; 2024-11-02: 3299127; 2024-11-03: 3299822; 2024-11-04: 3300524; 2024-11-05: 3301218; 2024-11-06: 3301928; 2024-11-07: 3302628; 2024-11-08: 3303305; 2024-11-09: 3304040; 2024-11-10: 3304743 |  | -4581.1792 | 3259688
| BOILER 2-1 (Steam flow) | 2024-10-31: 3402515; 2024-11-01: 3403253; 2024-11-02: 3403764; 2024-11-03: 3404494; 2024-11-04: 3405183; 2024-11-05: 3405815; 2024-11-06: 3406496; 2024-11-07: 3407203; 2024-11-08: 3407915; 2024-11-09: 3408649; 2024-11-10: 3409392 |  | -4726.7403 | 3360335
| BOILER 2-2 (Steam flow) | 2024-10-31: 3207232; 2024-11-01: 3207897; 2024-11-02: 3208604; 2024-11-03: 3209293; 2024-11-04: 3209977; 2024-11-05: 3210523; 2024-11-06: 3211114; 2024-11-07: 3211754; 2024-11-08: 3212430; 2024-11-09: 3213149; 2024-11-10: 3213869 |  | -4455.4125 | 3167173
| BOILER 4-1 (Steam flow) | 2024-10-31: 3135387; 2024-11-01: 3136032; 2024-11-02: 3136734; 2024-11-03: 3137445; 2024-11-04: 3138138; 2024-11-05: 3138844; 2024-11-06: 3139546; 2024-11-07: 3140244; 2024-11-08: 3140966; 2024-11-09: 3141685; 2024-11-10: 3142364 |  | -4355.6 | 3096184
| BOILER 4-2 (Steam flow) | 2024-10-31: 3237028; 2024-11-01: 3237643; 2024-11-02: 3238303; 2024-11-03: 3238987; 2024-11-04: 3239637; 2024-11-05: 3240316; 2024-11-06: 3241012; 2024-11-07: 3241702; 2024-11-08: 3242421; 2024-11-09: 3243123; 2024-11-10: 3243804 |  | -4496.7264 | 3199332
| BOILER 4-3 (Steam flow) | 2024-10-31: 3113983; 2024-11-01: 3114431; 2024-11-02: 3115126; 2024-11-03: 3115646; 2024-11-04: 3116308; 2024-11-05: 3116993; 2024-11-06: 3117658; 2024-11-07: 3118357; 2024-11-08: 3119064; 2024-11-09: 3119749; 2024-11-10: 3120442 |  | -4325.5986 | 3076524
| BOILER 4-4 (Steam flow) | 2024-10-31: 3092908; 2024-11-01: 3093520; 2024-11-02: 3094185; 2024-11-03: 3094871; 2024-11-04: 3095534; 2024-11-05: 3096205; 2024-11-06: 3096886; 2024-11-07: 3097582; 2024-11-08: 3098277; 2024-11-09: 3098973; 2024-11-10: 3099655 |  | -4296.5556 | 3054894
| Unit-1 hotwell make up | 2024-10-31: 1288416; 2024-11-01: 1288609; 2024-11-02: 1288827; 2024-11-03: 1289026; 2024-11-04: 1289228; 2024-11-05: 1289455; 2024-11-06: 1289683; 2024-11-07: 1289881; 2024-11-08: 1290035; 2024-11-09: 1290223; 2024-11-10: 1290405 |  | -1789.7347 | 1276763
| Unit-2 hotwell make up | 2024-10-31: 1442716; 2024-11-01: 1442739; 2024-11-02: 1442779; 2024-11-03: 1442846; 2024-11-04: 1442931; 2024-11-05: 1442946; 2024-11-06: 1442976; 2024-11-07: 1443004; 2024-11-08: 1443034; 2024-11-09: 1443050; 2024-11-10: 1443156 |  | -2003.8042 | 1439033
| Unit-3 hotwell make up | 2024-10-31: 250503; 2024-11-01: 250513; 2024-11-02: 250520; 2024-11-03: 250526; 2024-11-04: 250537; 2024-11-05: 250545; 2024-11-06: 250547; 2024-11-07: 250550; 2024-11-08: 250553; 2024-11-09: 250557; 2024-11-10: 250563 |  | -347.9347 | 249946
| Boiler fill pump flow | 2024-10-31: 2239821; 2024-11-01: 2240462; 2024-11-02: 2241092; 2024-11-03: 2241751; 2024-11-04: 2242338; 2024-11-05: 2242906; 2024-11-06: 2243470; 2024-11-07: 2244044; 2024-11-08: 2244640; 2024-11-09: 2245228; 2024-11-10: 2245787 |  | -3111.7528 | 2198103
| Unit-1 condensate flow | 2024-10-31: 35139; 2024-11-01: 37539; 2024-11-02: 39985; 2024-11-03: 42540; 2024-11-04: 44993.918; 2024-11-05: 47457; 2024-11-06: 49988; 2024-11-07: 52593; 2024-11-08: 55060; 2024-11-09: 57590; 2024-11-10: 60129 |  | -52.1375 | 596855
| Unit-1 DM water flow | 2024-10-31: 26241; 2024-11-01: 26345; 2024-11-02: 26466; 2024-11-03: 26574; 2024-11-04: 26684.746; 2024-11-05: 26810; 2024-11-06: 26936; 2024-11-07: 27043; 2024-11-08: 27124; 2024-11-09: 27226; 2024-11-10: 27324 |  | -36.5903 | 20053
| Excess return to DM tank | 2024-10-31: 380174; 2024-11-01: 380754; 2024-11-02: 381322; 2024-11-03: 381720; 2024-11-04: 381901.93; 2024-11-05: 383000; 2024-11-06: 388035; 2024-11-07: 383995; 2024-11-08: 384473; 2024-11-09: 384973; 2024-11-10: 385491 |  | -528.825 | 342112
TG steam flow & DM make up (TPH) | TG-1 (TPH) | 2024-10-31: 3816; 2024-11-01: 3872; 2024-11-02: 3902; 2024-11-03: 4028; 2024-11-04: 3906; 2024-11-05: 3934; 2024-11-06: 3958; 2024-11-07: 3950; 2024-11-08: 3918; 2024-11-09: 3922; 2024-11-10: 3926 |  | 163.8167 | 3870
| TG-2 (TPH) | 2024-10-31: 3714; 2024-11-01: 3524; 2024-11-02: 3650; 2024-11-03: 3852; 2024-11-04: 3752; 2024-11-05: 3698; 2024-11-06: 3866; 2024-11-07: 3898; 2024-11-08: 3896; 2024-11-09: 3908; 2024-11-10: 3920 |  | 158.1833 | 3870
| TG-3 (TPH) | 2024-10-31: 2619; 2024-11-01: 2562; 2024-11-02: 2664; 2024-11-03: 2637; 2024-11-04: 2651; 2024-11-05: 2623; 2024-11-06: 2608; 2024-11-07: 2653; 2024-11-08: 2588; 2024-11-09: 2623; 2024-11-10: 2642 |  | 109.3792 | 2654
| Unit-1 HW make up (TPH) | 2024-10-31: 173; 2024-11-01: 193; 2024-11-02: 218; 2024-11-03: 199; 2024-11-04: 202; 2024-11-05: 227; 2024-11-06: 228; 2024-11-07: 198; 2024-11-08: 154; 2024-11-09: 188; 2024-11-10: 182 |  | 8.2875 | 72
| Unit-2 HW make up (TPH) | 2024-10-31: 21; 2024-11-01: 23; 2024-11-02: 40; 2024-11-03: 67; 2024-11-04: 85; 2024-11-05: 15; 2024-11-06: 30; 2024-11-07: 28; 2024-11-08: 30; 2024-11-09: 16; 2024-11-10: 106 |  | 1.8333 | 83
| Unit-3 HW make up (TPH) | 2024-10-31: 3; 2024-11-01: 10; 2024-11-02: 7; 2024-11-03: 6; 2024-11-04: 11; 2024-11-05: 8; 2024-11-06: 2; 2024-11-07: 3; 2024-11-08: 3; 2024-11-09: 4; 2024-11-10: 6 |  | 0.25 | 9
| Boiler fill pump flow (TPH) | 2024-10-31: 610; 2024-11-01: 641; 2024-11-02: 630; 2024-11-03: 659; 2024-11-04: 587; 2024-11-05: 568; 2024-11-06: 564; 2024-11-07: 574; 2024-11-08: 596; 2024-11-09: 588; 2024-11-10: 559 |  | 24.8583 | 678
| Unit-1 condensate flow (TPH) | 2024-10-31: 2931; 2024-11-01: 2400; 2024-11-02: 2446; 2024-11-03: 2555; 2024-11-04: 2453.918; 2024-11-05: 2463.082; 2024-11-06: 2531; 2024-11-07: 2605; 2024-11-08: 2467; 2024-11-09: 2530; 2024-11-10: 2539 |  | 104.125 | 2931.44
| Unit-1 DM water flow (TPH) | 2024-10-31: 95; 2024-11-01: 104; 2024-11-02: 121; 2024-11-03: 108; 2024-11-04: 110.746; 2024-11-05: 125.254; 2024-11-06: 126; 2024-11-07: 107; 2024-11-08: 81; 2024-11-09: 102; 2024-11-10: 98 |  | 4.5125 | 37.004
| Excess return to DM tank (TPH) | 2024-10-31: 30; 2024-11-01: 580; 2024-11-02: 568; 2024-11-03: 398; 2024-11-04: 181.93; 2024-11-05: 1098.07; 2024-11-06: 5035; 2024-11-07: -4040; 2024-11-08: 478; 2024-11-09: 500; 2024-11-10: 518 |  | 22.1542 | 570
| (Hotwell make up+Boiler Fill p/p make up) - (excess return) | 2024-10-31: 777; 2024-11-01: 287; 2024-11-02: 327; 2024-11-03: 533; 2024-11-04: 703.07; 2024-11-05: -280.07; 2024-11-06: -4211; 2024-11-07: 4843; 2024-11-08: 305; 2024-11-09: 296; 2024-11-10: 335 |  | 13.075 | 272
Raw water totalizer readings | Raw water intake at reservior (old meter)
| Raw water intake at reservior (new meter) | 2024-10-31: 18045428; 2024-11-01: 18047678; 2024-11-02: 18052332; 2024-11-03: 18055790; 2024-11-04: 18060224; 2024-11-05: 18063528; 2024-11-06: 18066652; 2024-11-07: 18070772; 2024-11-08: 18072094; 2024-11-09: 18078252; 2024-11-10: 18079904; 2024-11-11: 18082564 |  |  | 17892570 | 16012053
| Raw water inlet flow (HDA billing meter) | 2024-10-31: 23346910; 2024-11-01: 23349043; 2024-11-02: 23352595; 2024-11-03: 23357584; 2024-11-04: 23333731; 2024-11-05: 23339355; 2024-11-06: 23346498; 2024-11-07: 23353755; 2024-11-08: 23359521; 2024-11-09: 23370614; 2024-11-10: 23376721; 2024-11-11: 23384369 |  |  | 22975668 | 20325959
TPC Cons-1 (RWP flow) - old meter
| TPC Cons-1 (RWP flow) - new meter | 2024-10-31: 12226017; 2024-11-01: 12228166; 2024-11-02: 12229961; 2024-11-03: 12231544; 2024-11-04: 12232654; 2024-11-05: 12233798; 2024-11-06: 12234972; 2024-11-07: 12236750; 2024-11-08: 12238277; 2024-11-09: 12239270; 2024-11-10: 12240515; 2024-11-11: 12241549 |  |  | 12142504 | 10789170
| TPC Cons-2 (Direct forebay make up) | 2024-10-31: 18142244; 2024-11-01: 18144612; 2024-11-02: 18147882; 2024-11-03: 18151392; 2024-11-04: 18155938; 2024-11-05: 18160186; 2024-11-06: 18164282; 2024-11-07: 18167712; 2024-11-08: 18171712; 2024-11-09: 18176230; 2024-11-10: 18180458; 2024-11-11: 18185168 |  |  | 17927392 | 16514611
TSL Cons - New meter (EM type) Local reading
| TSL Cons - New meter (EM type) DCS reading | 2024-10-31: 1760386; 2024-11-01: 1761778; 2024-11-02: 1764033; 2024-11-03: 1765810; 2024-11-04: 1767802; 2024-11-05: 1769881; 2024-11-06: 1771349; 2024-11-07: 1773566; 2024-11-08: 1776005; 2024-11-09: 1778495; 2024-11-10: 1780749; 2024-11-11: 1782583 |  |  | 1677720 | 1407021
| Forebay make up through RWP | 2024-10-31: 7099300; 2024-11-01: 7101088; 2024-11-02: 7102542; 2024-11-03: 7103791; 2024-11-04: 7104550; 2024-11-05: 7105350; 2024-11-06: 7106249; 2024-11-07: 7107614; 2024-11-08: 7108812; 2024-11-09: 7109563; 2024-11-10: 7110582; 2024-11-11: 7111270 |  |  | 7032448 | 6460440
| TPC fire water cons | 2024-10-31: 1582104; 2024-11-01: 1582105; 2024-11-02: 1582106; 2024-11-03: 1582107; 2024-11-04: 1582108; 2024-11-05: 1582110; 2024-11-06: 1582112; 2024-11-07: 1582114; 2024-11-08: 1582116; 2024-11-09: 1582119; 2024-11-10: 1582121; 2024-11-11: 1582123 |  |  | 1581948 | 1581310
| TSL fire water cons | 2024-10-31: 1555590; 2024-11-01: 1556210; 2024-11-02: 1557231; 2024-11-03: 1557494; 2024-11-04: 1558348; 2024-11-05: 1559315; 2024-11-06: 1559533; 2024-11-07: 1560475; 2024-11-08: 1561295; 2024-11-09: 1562570; 2024-11-10: 1563592; 2024-11-11: 1564706 |  |  | 1525472 | 1317347
| DM plant make up | 2024-10-31: 2233307; 2024-11-01: 2233491; 2024-11-02: 2233743; 2024-11-03: 2234029; 2024-11-04: 2234485; 2024-11-05: 2234914; 2024-11-06: 2235178; 2024-11-07: 2235518; 2024-11-08: 2235784; 2024-11-09: 2236057; 2024-11-10: 2236180; 2024-11-11: 2236640 |  |  | 2218249 | 2109178
| CW blow down | 2024-10-31: 4056369; 2024-11-01: 4056478; 2024-11-02: 4056550; 2024-11-03: 4056673; 2024-11-04: 4056810; 2024-11-05: 4056940; 2024-11-06: 4057053; 2024-11-07: 4057120; 2024-11-08: 4057268; 2024-11-09: 4057421; 2024-11-10: 4057497; 2024-11-11: 4057644 |  |  | 4049864 | 3590006
| Service Water Cons | 2024-10-31: 88257; 2024-11-01: 88305; 2024-11-02: 88349; 2024-11-03: 88399; 2024-11-04: 88451; 2024-11-05: 88510; 2024-11-06: 88559; 2024-11-07: 88617; 2024-11-08: 88663; 2024-11-09: 88709; 2024-11-10: 88760; 2024-11-11: 88813 |  |  | 84961 | 73571
Raw water consumption (M3/day) | Raw water intake at reservior (old meter) | 2024-10-31: 0; 2024-11-01: 0; 2024-11-02: 0; 2024-11-03: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0; 2024-11-09: 0; 2024-11-10: 0; 2024-11-11: 0 |  |  | 0 | 0
| Raw water intake at reservior (new meter) | 2024-10-31: 1654; 2024-11-01: 2250; 2024-11-02: 4654; 2024-11-03: 3458; 2024-11-04: 4434; 2024-11-05: 3304; 2024-11-06: 3124; 2024-11-07: 4120; 2024-11-08: 1322; 2024-11-09: 6158; 2024-11-10: 1652; 2024-11-11: 2660 |  |  | 1238 | 2298
| Raw water inlet flow (HDA billing meter) | 2024-10-31: 5745; 2024-11-01: 2133; 2024-11-02: 3552; 2024-11-03: 4989; 2024-11-04: -23853; 2024-11-05: 5624; 2024-11-06: 7143; 2024-11-07: 7257; 2024-11-08: 5766; 2024-11-09: 11093; 2024-11-10: 6107; 2024-11-11: 7648 |  |  | 9127 | 3923
| Raw Water taken with PHE | 2024-10-31: 0; 2024-11-01: 0; 2024-11-02: 0; 2024-11-03: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0; 2024-11-09: 0; 2024-11-10: 0; 2024-11-11: 0 |  |  | 0
| TPC Cons-1 (RWP flow) - old meter | 2024-10-31: 0; 2024-11-01: 0; 2024-11-02: 0; 2024-11-03: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0; 2024-11-09: 0; 2024-11-10: 0; 2024-11-11: 0 |  |  | 0 | 0
| TPC Cons-1 (RWP flow) - new meter | 2024-10-31: 1151; 2024-11-01: 2149; 2024-11-02: 1795; 2024-11-03: 1583; 2024-11-04: 1110; 2024-11-05: 1144; 2024-11-06: 1174; 2024-11-07: 1778; 2024-11-08: 1527; 2024-11-09: 993; 2024-11-10: 1245; 2024-11-11: 1034 |  |  | 846 | 4776
| TPC Cons-2 (Direct forebay make up) | 2024-10-31: 3960; 2024-11-01: 2368; 2024-11-02: 3270; 2024-11-03: 3510; 2024-11-04: 4546; 2024-11-05: 4248; 2024-11-06: 4096; 2024-11-07: 3430; 2024-11-08: 4000; 2024-11-09: 4518; 2024-11-10: 4228; 2024-11-11: 4710 |  |  | 7386 | 2556
| Gap between billing meter - (TPC cons + TSL cons) | 2024-10-31: -131; 2024-11-01: 2485; 2024-11-02: 4372; 2024-11-03: 1979; 2024-11-04: 32833; 2024-11-05: 1928; 2024-11-06: 77; 2024-11-07: 293; 2024-11-08: -444; 2024-11-09: -417; 2024-11-10: -227; 2024-11-11: -278 |  |  | -503
| TSL Cons - new meter | 2024-10-31: 0; 2024-11-01: 0; 2024-11-02: 0; 2024-11-03: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0; 2024-11-09: 0; 2024-11-10: 0; 2024-11-11: 0 |  |  | 0 | 0
| TSL Cons - DCS meter | 2024-10-31: 1621; 2024-11-01: 1392; 2024-11-02: 2255; 2024-11-03: 1777; 2024-11-04: 1992; 2024-11-05: 2079; 2024-11-06: 1468; 2024-11-07: 2217; 2024-11-08: 2439; 2024-11-09: 2490; 2024-11-10: 2254; 2024-11-11: 1834 |  |  | 1384 | 440
| Forebay make up through RWP | 2024-10-31: 868; 2024-11-01: 1788; 2024-11-02: 1454; 2024-11-03: 1249; 2024-11-04: 759; 2024-11-05: 800; 2024-11-06: 899; 2024-11-07: 1365; 2024-11-08: 1198; 2024-11-09: 751; 2024-11-10: 1019; 2024-11-11: 688 |  |  | 658 | 2318
| TPC fire water cons (EM) | 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-02: 1; 2024-11-03: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 2; 2024-11-06: 2; 2024-11-07: 2; 2024-11-08: 2; 2024-11-09: 3; 2024-11-10: 2; 2024-11-11: 2 |  |  | 2 | 0
| TSL fire water cons (EM) | 2024-10-31: 383; 2024-11-01: 620; 2024-11-02: 1021; 2024-11-03: 263; 2024-11-04: 854; 2024-11-05: 967; 2024-11-06: 218; 2024-11-07: 942; 2024-11-08: 820; 2024-11-09: 1275; 2024-11-10: 1022; 2024-11-11: 1114 |  |  | 2 | 334
| DM plant make up | 2024-10-31: 339; 2024-11-01: 184; 2024-11-02: 252; 2024-11-03: 286; 2024-11-04: 456; 2024-11-05: 429; 2024-11-06: 264; 2024-11-07: 340; 2024-11-08: 266; 2024-11-09: 273; 2024-11-10: 123; 2024-11-11: 460 |  |  | 303 | 15
| CW blow down | 2024-10-31: 66; 2024-11-01: 109; 2024-11-02: 72; 2024-11-03: 123; 2024-11-04: 137; 2024-11-05: 130; 2024-11-06: 113; 2024-11-07: 67; 2024-11-08: 148; 2024-11-09: 153; 2024-11-10: 76; 2024-11-11: 147 |  |  | 90 | 388
| Service Water Cons | 2024-10-31: 51; 2024-11-01: 48; 2024-11-02: 44; 2024-11-03: 50; 2024-11-04: 52; 2024-11-05: 59; 2024-11-06: 49; 2024-11-07: 58; 2024-11-08: 46; 2024-11-09: 46; 2024-11-10: 51; 2024-11-11: 53 |  |  | 78 | 16
Raw water analysis | Total TPC raw water cons | 2024-10-31: 4728; 2024-11-01: 3897; 2024-11-02: 4044; 2024-11-03: 4830; 2024-11-04: 4802; 2024-11-05: 4425; 2024-11-06: 5052; 2024-11-07: 4266; 2024-11-08: 4707; 2024-11-09: 4236; 2024-11-10: 4451; 2024-11-11: 4630 |  | 4485.4545 | 8230 | 6998
| Total TPC raw water cons (MTD) | 2024-10-31: 358166; 2024-11-01: 3897; 2024-11-02: 7941; 2024-11-03: 12771; 2024-11-04: 17573; 2024-11-05: 21998; 2024-11-06: 27050; 2024-11-07: 31316; 2024-11-08: 36023; 2024-11-09: 40259; 2024-11-10: 44710; 2024-11-11: 49340 |  |  | 221847 | 241747
| Total TPC raw water cons % | 2024-10-31: 72.05%; 2024-11-01: 68.32%; 2024-11-02: 60.3%; 2024-11-03: 71.21%; 2024-11-04: 66.93%; 2024-11-05: 64.26%; 2024-11-06: 75.72%; 2024-11-07: 61.91%; 2024-11-08: 62.64%; 2024-11-09: 59.55%; 2024-11-10: 62.11%; 2024-11-11: 66.52% |  |  | 0.8576 | 0.86332
| Total TPC raw water cons % (MTD) | 2024-10-31: 75.58%; 2024-11-01: 100%; 2024-11-02: 63.79%; 2024-11-03: 66.21%; 2024-11-04: 66.42%; 2024-11-05: 65.94%; 2024-11-06: 67.43%; 2024-11-07: 66.58%; 2024-11-08: 66.03%; 2024-11-09: 65.2%; 2024-11-10: 64.87%; 2024-11-11: 65.03% |  |  | 1 | 0.86054
| Total TSL raw water cons | 2024-10-31: 2004; 2024-11-01: 2012; 2024-11-02: 3276; 2024-11-03: 2040; 2024-11-04: 2846; 2024-11-05: 3046; 2024-11-06: 1686; 2024-11-07: 3159; 2024-11-08: 3259; 2024-11-09: 3765; 2024-11-10: 3276; 2024-11-11: 2948 |  | 2846.6364 | 1386 | 774
| Total TSL raw water cons (MTD) | 2024-10-31: 48853; 2024-11-01: 2012; 2024-11-02: 5288; 2024-11-03: 7328; 2024-11-04: 10174; 2024-11-05: 13220; 2024-11-06: 14906; 2024-11-07: 18065; 2024-11-08: 21324; 2024-11-09: 25089; 2024-11-10: 28365; 2024-11-11: 31313 |  | 16098.5455 | 0 | 28878
| Total TSL raw water cons % | 2024-10-31: 27.95%; 2024-11-01: 31.68%; 2024-11-02: 39.7%; 2024-11-03: 28.79%; 2024-11-04: 33.07%; 2024-11-05: 35.74%; 2024-11-06: 24.28%; 2024-11-07: 38.09%; 2024-11-08: 37.36%; 2024-11-09: 40.45%; 2024-11-10: 37.89%; 2024-11-11: 33.48% |  | 0.34593 | 0.1424 | 0.13668
| Total TSL raw water cons % (MTD) | 2024-10-31: 24.42%; 2024-11-01: 31.68%; 2024-11-02: 36.21%; 2024-11-03: 33.79%; 2024-11-04: 33.58%; 2024-11-05: 34.06%; 2024-11-06: 32.57%; 2024-11-07: 33.42%; 2024-11-08: 33.97%; 2024-11-09: 34.8%; 2024-11-10: 35.13%; 2024-11-11: 34.97% |  | 0.34016 | 0 | 0.13946
| Total raw water cons per day (TPC+TSL) | 2024-10-31: 7171; 2024-11-01: 6352; 2024-11-02: 8252; 2024-11-03: 7085; 2024-11-04: 8607; 2024-11-05: 8523; 2024-11-06: 6945; 2024-11-07: 8294; 2024-11-08: 8723; 2024-11-09: 9307; 2024-11-10: 8646; 2024-11-11: 8806 |  | 8140 | 9733 | 5663
| Total raw water cons per day (TPC+TSL) - MTD | 2024-10-31: 200046; 2024-11-01: 4340; 2024-11-02: 14604; 2024-11-03: 21689; 2024-11-04: 30296; 2024-11-05: 38819; 2024-11-06: 45764; 2024-11-07: 54058; 2024-11-08: 62781; 2024-11-09: 72088; 2024-11-10: 80734; 2024-11-11: 89540 |  |  | 7134 | 207075
| Gap between billing meter - (total intake at reservoir + forebay) | 2024-10-31: 131; 2024-11-01: -2485; 2024-11-02: -4372; 2024-11-03: -1979; 2024-11-04: -32833; 2024-11-05: -1928; 2024-11-06: -77; 2024-11-07: -293; 2024-11-08: 444; 2024-11-09: 417; 2024-11-10: 227; 2024-11-11: 278 |  | -3872.8182 | 503 | -931
| Gap between billing meter - (TPC cons + TSL cons) | 2024-10-31: -1426; 2024-11-01: -4219; 2024-11-02: -4700; 2024-11-03: -2096; 2024-11-04: -32460; 2024-11-05: -2899; 2024-11-06: 198; 2024-11-07: -1037; 2024-11-08: -2957; 2024-11-09: 1786; 2024-11-10: -2539; 2024-11-11: -1158 |  | -4734.6364 | -606 | -1740
| TPC make up (DM plant + RW to Forebay +Direct Forbay + TPC Fire water) | 2024-10-31: 5167; 2024-11-01: 4340; 2024-11-02: 4976; 2024-11-03: 5045; 2024-11-04: 5761; 2024-11-05: 5477; 2024-11-06: 5259; 2024-11-07: 5135; 2024-11-08: 5464; 2024-11-09: 5542; 2024-11-10: 5370; 2024-11-11: 5858 |  | 5293.3636 | 8347 | 4889
| TPC make up MTD | 2024-10-31: 151193; 2024-11-01: 4340; 2024-11-02: 9316; 2024-11-03: 14361; 2024-11-04: 20122; 2024-11-05: 25599; 2024-11-06: 30858; 2024-11-07: 35993; 2024-11-08: 41457; 2024-11-09: 46999; 2024-11-10: 52369; 2024-11-11: 58227 |  |  | 7134 | 178197
| Gap between TPC cons - Total make up | 2024-10-31: -439; 2024-11-01: -443; 2024-11-02: -932; 2024-11-03: -215; 2024-11-04: -959; 2024-11-05: -1052; 2024-11-06: -207; 2024-11-07: -869; 2024-11-08: -757; 2024-11-09: -1306; 2024-11-10: -919; 2024-11-11: -1228 |  | -807.9091 | -117 | 2109
| CT evaporation loss | 2024-10-31: 4762; 2024-11-01: 4047; 2024-11-02: 4652; 2024-11-03: 4636; 2024-11-04: 5168; 2024-11-05: 4918; 2024-11-06: 4882; 2024-11-07: 4728; 2024-11-08: 5050; 2024-11-09: 5116; 2024-11-10: 5171; 2024-11-11: 5251 |  | 4874.4545 | 7954 | 4486
| Reservoir level down | 2024-10-31: 1ft; 2024-11-01: 1.0 ft; 2024-11-02: 1.5 ft; 2024-11-03: 1.5 ft; 2024-11-04: 1.5 ft; 2024-11-05: 1.5 ft; 2024-11-06: 1.5 ft; 2024-11-07: 1.5 ft; 2024-11-08: 1.5 ft; 2024-11-09: 1.5 ft; 2024-11-10: 1.5 ft; 2024-11-11: 1.5 ft |  | 2.5 ft | 2.0 ft | 1.0 ft
| Specific Raw water consumption | #VALUE! | 1.3938 | 1.4928 | 1.7589 | 1.7825 | 1.6711 | 1.8344 | 1.5649 | 1.7242 | 1.5454 | 1.6256 | 1.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8619
Note on Q42: Meter reading is not clearly visible due to moisture.

## BOILERS
2024-11-01 |  | HALDIA DAILY STATION REPORT -November'24
Parameters/Dates |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
BOILER # 1-1 | Steam Generation | TPD | 1: 644; 2: 669; 3: 673; 4: 675; 5: 691; 6: 665; 7: 681; 8: 701; 9: 607; 10: 610
| Maximum load | TPH | 1: 29.1095; 2: 32.3701; 3: 30.5753; 4: 30.3881; 5: 29.7509; 6: 29.733; 7: 30.2978; 8: 30.5935; 9: 27.4132; 10: 28.6167
| Minimum load | TPH | 1: 25.4426; 2: 26.4906; 3: 26.0552; 4: 27.1878; 5: 26.4059; 6: 26.6395; 7: 27.4864; 8: 22.8415; 9: 24.1675; 10: 24.4195
BOILER # 1-2 | Steam Generation | TPD | 1: 666; 2: 660; 3: 478; 4: 681; 5: 676; 6: 659; 7: 678; 8: 679; 9: 579; 10: 604
| Maximum load | TPH | 1: 29.0769; 2: 30.0279; 3: 29.7455; 4: 30.2828; 5: 29.7473; 6: 29.4999; 7: 30.3078; 8: 29.7088; 9: 26.6525; 10: 27.5411
| Minimum load | TPH | 1: 25.7488; 2: -0.030278; 3: 27.1735; 4: 26.7156; 5: 25.7815; 6: 26.4295; 7: 26.565; 8: 22.0787; 9: 23.1568; 10: 24.9961
BOILER # 1-3 | Steam Generation | TPD | 1: 500; 2: 682; 3: 678; 4: 696; 5: 698; 6: 675; 7: 689; 8: 724; 9: 613; 10: 636
| Maximum load | TPH | 1: 30.1815; 2: 30.5531; 3: 30.4735; 4: 30.631; 5: 30.7086; 6: 29.84; 7: 31.7799; 8: 31.839; 9: 28.4433; 10: 30.1143
| Minimum load | TPH | 1: 26.7243; 2: 27.1157; 3: 27.1176; 4: 27.4798; 5: 24.19; 6: 26.2404; 7: 28.0983; 8: 22.4658; 9: 23.553; 10: 25.9614
BOILER#1-4 | Steam Generation | TPD | 1: 648; 2: 660; 3: 673; 4: 686; 5: 675; 6: 669; 7: 667; 8: 680; 9: 588; 10: 625
| Maximum load | TPH | 1: 29.4157; 2: 29.292; 3: 29.7016; 4: 30.3226; 5: 29.248; 6: 29.6943; 7: 30.363; 8: 31.2292; 9: 26.6803; 10: 28.2313
| Minimum load | TPH | 1: 25.5783; 2: 26.0123; 3: 27.0949; 4: 27.2703; 5: 27.0086; 6: 26.1142; 7: 25.7458; 8: 22.4256; 9: 23.6245; 10: 25.3311
BOILER # 2-3 | Steam Generation | TPD | 1: 593; 2: 698; 3: 691; 4: 677; 5: 570; 6: 623; 7: 640; 8: 669; 9: 691; 10: 708
| Maximum load | TPH | 1: 30.3505; 2: 30.5848; 3: 30.5171; 4: 30.1885; 5: 26.7027; 6: 27.8297; 7: 29.1792; 8: 30.2795; 9: 32.1717; 10: 30.3814
| Minimum load | TPH | 1: 26.717; 2: 27.7201; 3: 27.1897; 4: 21.6641; 5: 22.1379; 6: 25.0904; 7: 25.2501; 8: 26.5214; 9: 27.6187; 10: 27.2334
BOILER # 2-4 | Steam Generation | TPD | 1: 705; 2: 711; 3: 698; 4: 712; 5: 596; 6: 642; 7: 696; 8: 702; 9: 730; 10: 745
| Maximum load | TPH | 1: 30.6785; 2: 31.8973; 3: 32.1077; 4: 31.2424; 5: 27.1207; 6: 30.3566; 7: 30.3528; 8: 31.1634; 9: 32.4867; 10: 32.417
| Minimum load | TPH | 1: 27.8092; 2: 26.9024; 3: 26.7063; 4: 22.9371; 5: 23.9655; 6: 25.9028; 7: 27.4121; 8: 28.4201; 9: 29.721; 10: 28.7057
BOILER # 3-1 | Steam Generation | TPD | 1: 638; 2: 669; 3: 668; 4: 665; 5: 676; 6: 665; 7: 675; 8: 664; 9: 685; 10: 693
| Maximum load | TPH | 1: 28.9272; 2: 30.9456; 3: 29.109; 4: 29.4492; 5: 30.0974; 6: 29.4906; 7: 30.0108; 8: 29.4672; 9: 31.0034; 10: 31.7402
| Minimum load | TPH | 1: 24.3341; 2: 26.0685; 3: 26.2825; 4: 25.7204; 5: 26.226; 6: 25.9482; 7: 26.7959; 8: 25.685; 9: 26.4677; 10: 27.5479
BOILER # 3-2 | Steam Generation | TPD | 1: 501; 2: 672; 3: 684; 4: 666; 5: 693; 6: 664; 7: 669; 8: 704; 9: 578; 10: 794
| Maximum load | TPH | 1: 30.0299; 2: 30.8613; 3: 30.7514; 4: 28.7104; 5: 30.4249; 6: 29.0849; 7: 29.8941; 8: 32.1869; 9: 30.1346; 10: 30.5187
| Minimum load | TPH | 1: -0.033387; 2: 26.3536; 3: 27.1942; 4: 25.8022; 5: 26.301; 6: 26.1006; 7: 26.1988; 8: 27.2233; 9: 26.7981; 10: 27.3291
BOILER # 3-3 | Steam Generation | TPH | 1: 645; 2: 666; 3: 682; 4: 662; 5: 681; 6: 680; 7: 675; 8: 671; 9: 681; 10: 688
| Maximum load | TPH | 1: 28.3733; 2: 29.667; 3: 31.0145; 4: 29.2969; 5: 30.0541; 6: 30.2678; 7: 30.6628; 8: 29.4922; 9: 29.9062; 10: 30.9762
| Minimum load | TPH | 1: 24.934; 2: 26.7575; 3: 27.007; 4: 26.2288; 5: 26.5037; 6: 26.6049; 7: 26.9339; 8: 26.0965; 9: 26.9567; 10: 27.4786
BOILER # 3-4 | Steam Generation | TPH | 1: 703; 2: 678; 3: 695; 4: 702; 5: 694; 6: 710; 7: 700; 8: 677; 9: 735; 10: 703
| Maximum load | TPH | 1: 30.741; 2: 29.9978; 3: 32.4437; 4: 31.0205; 5: 30.4124; 6: 31.8788; 7: 31.7359; 8: 29.9624; 9: 32.114; 10: 31.5899
| Minimum load | TPH | 1: 27.2986; 2: 27.1154; 3: 26.5809; 4: 27.6378; 5: 26.8163; 6: 27.799; 7: 27.5913; 8: 26.7179; 9: 28.7663; 10: 27.5885
BOILER # 2-1 | Steam Generation | TPH | 1: 738; 2: 511; 3: 730; 4: 689; 5: 632; 6: 681; 7: 707; 8: 712; 9: 734; 10: 743
| Maximum load | TPH | 1: 31.9109; 2: 31.7924; 3: 31.1039; 4: 31.6763; 5: 27.3244; 6: 29.8648; 7: 30.4401; 8: 30.8124; 9: 33.0467; 10: 32.0683
| Minimum load | TPH | 1: 29.5742; 2: -0.18236; 3: 29.5394; 4: 25.5391; 5: 25.2897; 6: 26.0353; 7: 28.6646; 8: 28.5716; 9: 29.5151; 10: 29.9233
BOILER # 2-2 | Steam Generation | TPH | 1: 665; 2: 707; 3: 689; 4: 684; 5: 546; 6: 591; 7: 640; 8: 676; 9: 719; 10: 720
| Maximum load | TPH | 1: 30.4882; 2: 32.4011; 3: 30.9859; 4: 30.0809; 5: 25.4722; 6: 27.8283; 7: 29.5969; 8: 30.869; 9: 32.3946; 10: 32.006
| Minimum load | TPH | 1: 26.642; 2: 27.5285; 3: 27.5252; 4: 21.8368; 5: 20.4324; 6: 23.1592; 7: 25.2381; 8: 27.4345; 9: 28.9447; 10: 28.7506
BOILER # 4-1 | Steam Generation | TPH | 1: 645; 2: 702; 3: 711; 4: 693; 5: 706; 6: 702; 7: 698; 8: 722; 9: 719; 10: 679
| Maximum load | TPH | 1: 28.9784; 2: 31.0767; 3: 30.9975; 4: 31.6145; 5: 31.7631; 6: 30.7306; 7: 30.5407; 8: 31.2806; 9: 30.8988; 10: 31.041
| Minimum load | TPH | 1: 24.9987; 2: 26.5613; 3: 28.5155; 4: 27.6607; 5: 27.3646; 6: 27.8887; 7: 26.5204; 8: 29.2479; 9: 27.8756; 10: 27.2311
BOILER # 4-2 | Steam Generation | TPH | 1: 615; 2: 660; 3: 684; 4: 650; 5: 679; 6: 696; 7: 690; 8: 719; 9: 702; 10: 681
| Maximum load | TPH | 1: 27.289; 2: 28.8204; 3: 30.5942; 4: 28.9913; 5: 31.2045; 6: 31.5116; 7: 30.1965; 8: 31.7714; 9: 30.8988; 10: 31.041
| Minimum load | TPH | 1: 24.2115; 2: 24.4312; 3: 26.6528; 4: 26.5233; 5: 25.8821; 6: 26.2527; 7: 26.6308; 8: 28.7872; 9: 27.8756; 10: 27.2311
BOILER # 4-3 | Steam Generation | TPH | 1: 448; 2: 695; 3: 520; 4: 662; 5: 685; 6: 665; 7: 699; 8: 707; 9: 685; 10: 693
| Maximum load | TPH | 1: 28.0069; 2: 31.5603; 3: 30.1405; 4: 29.0773; 5: 30.6406; 6: 29.091; 7: 30.4848; 8: 30.7996; 9: 30.5034; 10: 32.5692
| Minimum load | TPH | 1: -0.023178; 2: 25.937; 3: -0.0073913; 4: 26.4021; 5: 27.1497; 6: 26.4139; 7: 26.7018; 8: 27.6945; 9: 26.4136; 10: 26.8007
BOILER# 4-4 | Steam Generation | TPH | 1: 612; 2: 665; 3: 686; 4: 663; 5: 671; 6: 681; 7: 696; 8: 695; 9: 696; 10: 682
| Maximum load | TPH | 1: 28.1749; 2: 29.5374; 3: 31.8149; 4: 29.3149; 5: 31.7263; 6: 30.6; 7: 29.5972; 8: 31.3248; 9: 30.3571; 10: 30.1795
| Minimum load | TPH | 1: 24.3959; 2: 25.1618; 3: 26.0364; 4: 26.6788; 5: 27.177; 6: 27.4097; 7: 27.1772; 8: 26.739; 9: 27.6871; 10: 26.8484
Unit# 1 Boilers | Unit-1 Boilers fully available | NOs | 1: 6; 2: 5; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6; 10: 6
| Boilers partial/not available | NOs | 1: 0; 2: 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg running hr of partialy available Blr. | Hrs | 1: 0; 2: 16.83; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg No of Boilers in service | Nos | 6 | 5.7012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unit# 2 Boilers | Unit-2 Boilers fully available | NOs | 1: 5; 2: 5; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6; 10: 6
| Boilers partial/not available | NOs | 1: 1; 2: 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg running hr of partialy available Blr. | Hrs | 1: 18.28; 2: 16.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg No of Boilers in service | Nos | 5.7617 | 5.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| day-2 | 669 | 1: 660
Unit# 3 Boilers | Unit-3 Boilers fully available | NOs | 1: 3; 2: 4; 3: 3; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 4; 10: 4
| Boilers partial/not available | NOs | 1: 1; 2: 0; 3: 1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg running hr of partialy available Blr. | Hrs | 1: 17.57; 2: 0; 3: 18; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg No of Boilers in service | Nos | 3.7321 | 4 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| day-7 | 681 | 1: 678
Unit Boilers | Boilers fully available | NOs | 1: 14; 2: 14; 3: 15; 4: 16; 5: 16; 6: 16; 7: 16; 8: 16; 9: 16; 10: 16
| Boilers partial/not available | NOs | 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg running hr of partialy available Blr. | Hrs | 1: 17.925; 2: 16.815; 3: 18; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Avg No of Boilers in service | Nos | 15.4938 | 15.4012 | 15.75 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27
22
27
23
27
24
27
23
25
16
23
16
23
16
22
16
28
24
27
25
27
25
25
10
15
11
27
25
28
10
27
22

## GRAPHS
UNIT # 1 PERFORMANCE GRAPHS
UNIT # 2 PERFORMANCE GRAPHS
UNIT # 3 PERFORMANCE GRAPHS